## 文書管理システム機能要件確認書(様式８ー２）
文書管理システム機能要件確認書
データセンターにかかる要件は以下の項目をすべて満たすこと
【回答方法】 回答欄に以下のとおり回答すること。 〇：対応可 ×：対応不可
項番 | 大項目 | 小項目 | 要件項目 | 要件区分 | 回答欄
1 | 立地 | 立地 | データセンターの周囲半径１００メートル以内に消防法による指定数量以上の危険物等を製造する設備がないこと。 隣接建物から延焼防止の為に充分な距離が保たれていること。 | 必須
2 |  | 水害等対策 | 建物は最も近い海から5km以上離れており、海抜5m以上に立地していること。 国や自治体から浸水想定区域や土砂災害警戒区域に指定されていないこと。 | 必須
3 | 建物 | 地震／免震基準 | 震度7の地震に耐えられ、建物の倒壊、崩壊の恐れがないものであり、更に建物内の設備、機器等にも損傷を与えない構造であること。 免震構造であること。 | 必須
4 |  | 雷対策 | JIS規格に準拠した避雷設備に加え、IEC（国際電気標準会議）の内部雷保護システムに対応した雷対策を講じていること。 | 必須
5 |  | 規格／基準 | 消防法（昭和２３年法律第１８６号）、建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）の関連国内法令、並びにこれらに基づく規格及び基準に準拠していること。 | 必須
6 |  | 通路 | 通路幅について、十分な避難経路を確保、維持し、提供できること。 機器搬入に関して十分な通路幅と搬入口及び搬入経路が確保されていること。 | 必須
7 | 電源設備 | 受電方法 | 電力会社から２系統以上（本線・予備線）で受電していること。 | 必須
8 |  | 配線 | ケーブルのつまずき、引っかけを防止する対策が講じられていること。 | 必須
9 |  | 電源設備二重化 | 法定点検や工事等により商用電力を停止する場合でも、機器類に給電を継続する措置として、電源設備の二重化等を行うこと。 | 必須
10 |  | 無停電電源装置 | 停電時に非常用発電設備が起動するまでに、瞬断することなくサーバ機器に十分な電力供給が可能な容量を持つ無停電電源装置（UPS）が設置されていること。 | 必須
11 |  | 非常用発電設備 | 商用電力の供給が停止した場合、コンピュータシステムに影響を及ぼさない状態を確保できるよう十分な容量を持つ非常用自家発電設備が設置されていること。 | 必須
12 | 空調設備 | 空調能力 | 局所的熱溜まりを発生させないラックの配置となっていること。 | 必須
13 |  | 稼働時間 | 空調設備は２４時間３６５日連続して稼動可能であること。 | 必須
14 |  | 温度湿度調整 | 温度、湿度は機器等の安定稼動に影響を及ぼさないように、温度は24℃±2℃、湿度は50％±20％で保たれていること。 | 必須
15 |  | 漏水検知 | 空調設備及び配水管周りに漏水検知システムを設置していること。 | 必須
16 | 防火設備 | 災害対策 | 避雷設備、火災報知設備、消火設備、非常照明設備等の建築設備が設置されていること。 | 必須
17 |  | 不燃対策 | サーバルームの内装は、不燃防炎性能を有する材料を用いるとともに静電気による影響を防止する措置が講じられていること。 | 必須
18 |  | 火災報知 | 高感度の煙センサーを設置すること。 | 必須
19 |  | 消火設備 | サーバルームは、設置機器に影響を与えないよう、水を使用しない不活性ガス（窒素ガス等）の消火設備を設置していること。 | 必須
20 | セキュリティ対策 | 認定資格① | 情報セキュリティマネジメントシステム（ISO/IEC 27001）適合性評価制度の認定を受けていること。 | 必須
21 |  | 認定資格② | プライバシーマーク制度の認証によりプライバシーマーク使用許諾を受けていること。 | 必須
22 |  | データセンター入退館 | データセンターへの入退館管理は、有人及びシステムにより、２４時間３６５日実施されていること。 | 必須
23 |  | サーバールーム 入退室ドア | 入退室ドアは十分な強度を持った防火扉等とし、サーバルームは外部から内部を見とおせない窓なしとする等の対策を講じられていること。 | 必須
24 |  | サーバルーム 入退室管理① | 入退室者を識別・記録できるセキュリティ設備（ＩＣカード等）により、許可された者のみ入退室が可能であること。 | 必須
25 |  | サーバルーム 入退室管理② | 入退室管理に複数のアクセスレベルを設定し、特にサーバルームは必要最小限の者しか入室できない体制であること。 | 必須
26 |  | サーバルーム 媒体等持出持込 | サーバルームへの入退室者が通信機器（PC、携帯電話、スマートフォン、タブレット等）、記録媒体（CD、DVD、メモリカード、メモリスティック等）を不正に所持し、持出持込することができない体制であること。 | 必須
27 |  | ラック施錠 | サーバルームのサーバラックは、不正アクセスや不正操作防止のため鍵付きラックを使用していること。 | 必須
28 |  | 外部監視 | 建物外周を監視するための監視カメラを設置していること。 | 必須
29 |  | 内部監視 | 施設内の電源設備、空調設備、セキュリティ設備等は、常時故障監視がされているとともに巡回監視が実施されていること。またサーバルームは、複数の監視カメラにて目視監視可能であること。 | 必須
30 | ネットワーク | 接続回線① | データセンターと本市庁舎の接続回線は、物理専用線、仮想専用線、LGWAN回線のいずれかであること。 | 必須
31 |  | 接続回線② | データセンターと本市庁舎の接続回線は、１００Mbps（ベストエフォート）以上の帯域とし２回線（１本はコールドスタンバイ）と整えること。 | 必須
32 |  | 冗長化 | データセンター内の機器及びネットワークは、障害が発生した際も文書管理システムの運用に影響を与えない冗長構成であること。 | 必須
33 |  | インターネットとの分離 | 文書管理システム関連機器を設置するネットワークは、インターネットと完全に分離していること。 | 必須
34 |  | 監視 | 有人による機器及びネットワーク稼働状況監視が２４時間３６５日実施されていること。 | 必須